附件

2023年度区政府挂牌督办重大火灾隐患单位和区域汇总表

	序号
	隐患单位（区域）
	地址
	上报的火灾隐患
	性质
	督办单位
	整改期限

	1
	宁波盛世供应链管理有限公司
	浙江省宁波市北仑区小港红联纬五路18号
	1. 消防车道堆放货物，消防车无法通行，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.1.1条规定；

2. 未安装自动喷水灭火系统，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.4.4条规定；

3. 未安装火灾自动报警系统，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.7.1条规定；

    4. 仓库内多处电气线路安装在可燃物上且未套管，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.9.4条规定；

    5. 实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.2.1条规定；

    6. 仓库内部分区域采用泡沫夹芯板作分隔，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.9.1条规定。
	物流建筑
	小港街道、区商务局
	2023年12月31日

	2


	宁波瑞佳塑胶有限公司
	宁波市北仑区莫干山路11号
	1. 该单位的防火间距被占用，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.1.2条之规定；

2. 该单位的机修车间（有火源）未与生产车间进行防火分隔，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.2.3条之规定；

3. 该单位车间中部升降机处全楼层贯通，防火分区面积超过规范规定，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.2.1条之规定；

4. 该单位的装修材料使用可燃的夹芯彩钢板，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.9.5条之规定。
	工业厂房
	新碶街道
	2023年12月31日

	3
	宁波润家房屋租赁有限公司
	浙江省宁波市北仑区大碶街道坝头东路111号
	1. 公寓消防车道主入口宽度不足，消防车无法进入；

2. 自动喷水灭火系统瘫痪，无法使用，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.4.6条规定；

3. 火灾自动报警系统瘫痪，无法使用，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.7.2条规定；

4. 楼梯间防火门损坏超过设置总数的50%，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.3.7条规定；

5. 设置的应急照明及疏散指示标志损坏率超过50%，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.3.6条规定。
	多层公共建筑
	大碶街道、区住建局
	2023年12月31日

	4
	 宁波北仑非凡印务有限公司
	浙江省宁波市北仑区新碶莫干山路7号1幢、3幢、4幢
	1. 封闭楼梯间的防火门损坏率超过50%，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.3.7条规定；；

2. 疏散指示标志损坏率超过50%，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.3.6条规定；

3. 厂房内多处私拉乱接线路未套管，且1号厂房内在泡沫夹芯板上有大量私拉线路，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.9.4条规定；

4. 2号、3号厂房内存在设置员工宿舍住人现象，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.1.3条规定；

5. 1号厂房三楼设置储存油性漆的仓库，与生产区域采用普通玻璃分隔，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.2.3条规定；

6. 2号厂房内部使用瓶装液化石油气设置厨房，且与生产区域无防火分隔，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.9.3条规定。
	工业厂房
	新碶街道
	2023年6月30日

	5
	 宁波市北仑白峰石油液化气储罐站新碶明州路供应点
	浙江省宁波市北仑区新碶街道黄浦江路（尚升大厦后）7号
	该单位与周围的住宅建筑和高层建筑之间的防火间距不足，违反《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.9.5条之规定。
	危险品仓库
	新碶街道
	2023年12月31日

	6
	宁波金亿保险箱有限公司
	宁波北仑区大榭街道横江路2号3、4幢
	1. 疏散通道被占用、堵塞，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.1.1条的规定情形；

2. 部分窗口安装防盗窗且无逃生口，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.3.3条的规定情形；

3. 安全出口指示灯不亮，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.3.6条的规定情形；

4. 室内消火栓水压不足，不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.4.3条的规定情形；

5. 室外消火栓水压不足，不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.4.2条的规定情形；

6. 电气线路在可燃材料上敷设，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.9.4条的规定情形。
	工业厂房
	大榭街道
	2023年12月31日

	7
	宁波北仑区大榭街道金色海湾小区
	宁波市北仑区环岛东路与松兰山路交叉口
	1. 疏散通道被占用、堵塞，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.1.1条的规定情形；

2. 部分安全出口疏散指示灯未保持完好有效，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.3.6条的规定情形；

3. 室内消火栓水压不足，不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.4.3条的规定情形；

4. 火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.7.2条的规定情形；

5. 部分消防设施不能正常联动启动，符合《重大火灾隐患判定办法（GB35181-2017）》第7.7.3条的规定情形。
	高层民用建筑
	大榭街道、区住建局
	2023年12月31日

	8
	新碶街道沿海村张功房、张丰房
	宁波市北仑区钱塘江路西、进港西路南
	1. 消防车道宽度不足，消防车无法进入；

2. 房屋耐火等级普遍较低；

3. 室外消火栓数量不足，天然水源处未设置取水口；

4. 沿街商铺内火源较多，普遍使用液化石油气；

5. 普遍设置防盗窗，影响人员逃生和救援。
	
	新碶街道
	2023年12月31日




